ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)


УСТРОЙСТВО ТЕПЛОТРАССЫ

1. Область применения

Технологическая карта разработана на устройство теплотрассы длиной 15 км от ТЭЦ до смесительной станции. Прокладка трубопровода - подземная в непроходных каналах, через каждые 150 м длины магистрали устроены неподвижные опоры, а через 300 м устроены камеры с сальниковыми кампенсаторами. Трасса прямолинейная, без ответвлений, проходит по открытой равнинной местности в удалении от жилых построек.

2. Метод производства строительных работ

Строительные работы производятся поточным методом. Применение этого метода наиболее целесообразно, т.к. сокращается количество рабочих (по сравнению с параллельным методом) и время выполнения всего объема работ (по сравнению с последовательным).

На все виды работ создаются отдельные квалифицированные бригады.

Вся теплотрасса делится на 5 захваток, одинаковых по объему, на которых каждая бригада последовательно выполняет СМР.

Организация поточного метода производства работ предусматривает:

а) выявление объектов, близких между собой по объемно-планировочным и конструктивным решениям, а также технологии их возведения;

б) расчленение процесса возведения объектов на отдельные работы, предпочтительно равные или кратные по трудоемкости;

в) установление целесообразной последовательности выполнения работ;

г) закрепление отдельных видов работ за определенными бригадами рабочих;

д) расчет последовательности перехода ведущих строительных бригад рабочих и машин с объекта на объект с учетом соблюдения запланированного ритма строительства.

Выполнение отдельных этапов работ совмещают, обеспечивая тем самым последовательное осуществление однородных процессов и параллельное разнородных.

3. Строительный генеральный план

ФРАГМЕНТ УЧАСТКА ТЭЦ-СС

Условные обозначения

|  | теплотрасса |
| --- | --- |
|  | неподвижная опора |
|  | узел т/с |
|  | временный водопровод |
|  | временная линия электропитания |
|  | автодорога |
| 1 | контора |
| 2 | диспетчерская |
| 3 | гардеробная |
| 4 | душевая |
| 5 | сушилка |
| 6 | столовая |
| 7 | туалет |

Узел теплофикационный

4. Указания по технологии производства работ

Перечень необходимых работ:

1. Проектно-сметные работы (включают составление проектно-сметной документации, спецификаций материалов и санитарно-технического оборудования, заказа на изготовление фасонных частей в ЦЗМ)

2. Подготовительные работы (включают планировку трассы, подготовку трассы для земляных работ, планировку отвалов и бровок, нивелирование трассы)

3. Земляные работы:

а) планировка трассы бульдозером;

б) отрывка траншеи экскаватором;

в) отрывка котлованов под тепловые камеры;

г) планировка дна траншеи вручную;

4. Разгрузка и комплектование материалов;

5. Укладка лотков;

6. Устройство основания тепловых камер;

7. Разгрузка и раскладывание труб вдоль трассы;

8. Сборка труб в звенья на бровке траншеи;

9. Монтаж скользящих опор;

10. Укладка плетей труб в канал на опоры;

11. Монтаж неподвижных опор;

12. Монтаж узлов т/с

13. Предварительное испытание труб тепловой сети;

14. Тепловая изоляция труб;

15. Монтаж бетонных блоков стен тепловых камер;

16. Перекрытие лотков плитами;

17. Перекрытие тепловых камер плитами и установка люков;

18. Гидроизоляция наружной поверхности каналов;

19. Засыпка траншеи бульдозером;

20. Промывка тепловой сети;

21. Окончательное испытание трубопроводов тепловой сети;

22. Сдача объекта в эксплуатацию.

Указания по выполнению работ

1. Рытье траншей и котлованов ведет одноковшовый экскаватор с обратной лопатой ЭО-3322, вместимостью ковша 0,5 м, весом 14,1 т, наибольшая глубина копания 4,2 м, наибольший радиус копания 7,36 м.

2. Укладку труб на бровку, укладку плетей в каналы, плит для камер и каналов, изоляции, опор осуществляют автомобильные краны КС-3575, грузоподъемностью 10 т.

3. Обратную засыпку грунта осуществляет бульдозер ДЗ-15А, весом 6,25 т.

4. Трубы доставляются трубовозами УПЛ-2916, грузоподъемностью 29 т.

5. Перевоз ж/б плит происходит при помощи полуприцепа-площадки ПЛ22-12, грузоподъемностью 22 т.

6. Все остальные необходимые материалы и изделия, оборудование (компрессоры и сварочные аппараты) доставляются бортовыми автомобилями марки КРАЗ-257, грузоподъемностью 12 т.

5. Спецификация материалов и санитарно-технического оборудования

| N п/п | Наименование материалов и оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Вес ед.изм. кг | Общий вес, кг | Габаритные размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | длина | шир. | выс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Трубы стальные ГОСТ 10704-91, Ду 300 мм: | п.м | 15000 | 62,54 | 968100 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Сальниковые компенсаторы, Ду 300-2.5Т1.05 | шт. | 50 | 169 | 8 450 |  |  |  |
| 3 | Задвижки Ду 300 30ч47бр | шт. | 17 | 61,2 | 1040 |  |  |  |
| 4 | Каналы из лотковых элементов серии 3.006-2 КЛ150*90 | шт. | 2500 | 530 | 1325000 | 5,97 | 0,45 | 0,3 |
| 5 | Камеры железобетонные сборные (по типовому проекту 3.903КЛ-3) | шт. | 50 | 3800 | 190000 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| 6 | Опоры железобетонные неподвижные щитовые | шт. | 100 | 18,54 | 1854 |  |  |  |
| 7 | Скользящие опоры, из стали толщиной 10 мм | шт. | 3000 | 3,6 | 10800 |  |  |  |
| 9 | Изоляционные минераловатные маты d 333*8 | м | 15000 | 31,2 | 468000 |  |  |  |
| 10 | Электроды для сварочных работ | кг | - | - | 500 |  |  |  |
| 11 | Битум | л | 1600 | 1,00 | 1600 |  |  |  |
| 12 | Рубероид | м | 2050 | 1,00 | 2050 |  |  |  |
| 13 | Фланцы плоские приварные с патрубком (ВСтЗ сп5) Ду 300 | шт. | 600 | 14,49 | 8694 |  |  |  |
| 14 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой, Ст20, d 24 м | 1000 шт. | 2,5 | 413,2 | 1033 |  |  |  |
| 15 | Гайки шестигранные нормальной точности, Ст 20, d 24 мм | 1000 шт. | 2,5 | 110,2 | 276 |  |  |  |
| 16 | Шайбы, Ст 20, d 24 мм | 1000 шт. | 2,5 | 32,33 | 81 |  |  |  |
| 17 | Прокладки паронитовые | шт. | 600 | 0,5 | 300 |  |  |  |
| 18 | Щебень | м | 15000 | 3,00 | 450000 |  |  |  |
| 18 | Пеньковый смольный канат, диаметром 20,7 мм | м | 60 | 1,00 | 60 |  |  |  |
| 19 | Деревянные бревна под лежни |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 3437938 |  |  |  |

6. Ведомость подсчета объемов работ

| N | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | % | 10 |
| 2 | Земляные работы | м | 60000 |
| 3 | Монтаж лотков | м | 15000 |
| 4 | Установка скользящих опор | 1 опора | 3000 |
| 5 | Монтаж оснований камер | 1 плита | 50 |
| 6 | Монтаж неподвижных опор | 1 опора | 100 |
| 7 | Доставка труб на бровку | % | 10 |
| 8 | Укладка в звенья и сварка плетей на бровке | звено | 500 |
| 9 | Опуск плетей в лотки на скользящие опоры | звено | 500 |
| 10 | Монтаж узла колодца | 1 камера | 50 |
| 11 | Испытание стыков на прочность | 1 стык | 500 |
| 12 | Испытание трассы на плотность | м | 30000 |
| 13 | Антикоррозийная изоляция стыков и тепловая изоляция трубопроводов | м | 30000 |
| 14 | Перекрытие лотков ж/б плитами | м | 15000 |
| 15 | Закрытие тепловых узлов ж/б камерами | 1 плита | 50 |
| 16 | Гидроизоляция лотков и колодцев | м | 15000 |
| 17 | Засыпка землей траншей и котлованов | м | 15000 |
| 18 | Сдача объекта | м | 15000 |

7. Производственная калькуляция затрат времени и стоимости рабочей силы

| N | Обоснование ЕНиР | Описание работ | Изме- ритель работ | Кол-во | На единицу измерения | На полный объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норма врем., чел.ч | расцен., руб.коп. | норма врем., чел.ч | расцен., руб.коп. |
| 1 | Е2-1 | Подготовительные работы | 100 м | 150 | 2,01 | 2-01 | 301,5 | 301-50 |
| 2 | Е2-1-13 | Разработка грунта при устройстве траншей одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, 0,5 м, грунт 2 группы | 100 м | 600 | 2,3 | 2-44 | 1380 | 1464-00 |
| 3 | Е2-1-31 N 2 | Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой | 100 м | 13,5 | 2,5 | 2-65 | 33,75 | 33-76 |
| 4 | Е9-2-56 | Подготовка дна в траншеях и котлованах | 1м | 1500 | 1,3 | 0-76 | 1950 | 1140-00 |
| 5 | Е2-1-11 | Подготовка бровки | 100 м | 300 | 0,28 | 0-29 | 84 | 87-00 |
| 6 | Е1-5 N 7а, б | Погрузка или выгрузка материалов (грузов) стреловыми самоходными кранами грузоподъемностью до 25 т | 100 т | 35 | 6,3 | 4-92 | 220,5 | 172-20 |
| 7 | Е9-2-24 N 2 | Устройство типовых каналов из лотковых элементов; Ду 300 мм | м | 15000 | 1,55 | 1-15 | 23250 | 17250 |
| 8 | Е9-2-39 | Устройство оснований тепловых камер | м | 450 | 0,80 | 0-61 | 360 | 274-50 |
| 9 | Е9-2-1 N 5 | Укладка стальных трубопроводов при сборке труб в звенья на бровке траншеи; Ду 300 мм | м | 1500 | 0,06 | 0-043 | 90 | 64-50 |
| 10 | Е22-2-1, N 1, 4 | Сварка труб Ду 300 мм | 1 стык | 3000 | 0,60 | 0-55 | 1800 | 1650-00 |
| 11 | Е9-2-1,г | Антикоррозийная изоляция стыков трубопроводов, битумной мастикой; Ду 300 мм | 1 стык | 3000 | 0,34 | 0-248 | 1020 | 720-00 |
| 12 | Е9-2-18, б | Установка скользящих опор Ду 300 мм | шт. | 3000 | 0,15 | 0-12 | 450 | 360-00 |
| 13 | Е9-2-1, г N 5 | Укладка звеньев труб в траншею Ду 300 мм | м | 500 | 0,21 | 0-16 | 105 | 80-00 |
| 14 | Е9-2-18, а | Установка неподвижных опор Ду 300 мм | шт. | 100 | 2,9 | 2-48 | 290 | 248-00 |
| 15 | Е9-2-29 | Установка колодцев с узлами т/с | шт. | 50 | 3,8 | 2-68 | 190 | 134-00 |
| 16 | Е9-2-9 | Предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность Ду 300 мм | м | 15000 | 0,04 | 0-09 | 600 | 1350-00 |
| 17 | Е9-2-13 N 6 | Тепловая изоляция трубопроводов матами; Ду 300 мм | 1 м 2 труб | 15000 | 0,92 | 0-62 | 13800 | 9300-00 |
| 18 | Е9-2-28 N 19 | Устройство сборных ж/б камер | 1 плита | 200 | 0,84 | 0-61 | 168 | 122-00 |
| 19 |  | Перекрытие лотков плитами | м | 15000 | 0,45 | 0-20 | 6750 | 3000-00 |
| 20 | Е9-2-29 | Перекрытие тепловых камер плитами и установка люков | 1 колодец | 50 | 0,89 | 0-70 | 44,5 | 35-00 |
| 21 | Е9-2-24 N 2 | Гидроизоляция наружной поверхности каналов | м | 15000 | 0,34 | 0-23 | 5100 | 3450-00 |
| 22 | Е2-1-34 N 3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами | 100 м | 613,5 | 0,38 | 0-40 | 233,13 | 245-40 |
|  | Е9-2-39 | Промывка сети | м | 15000 | 0,14 | 0-11 | 2100 | 1650-00 |
| 16 | Е9-2-9 | Окончательные испытания трубопроводов на прочность и герметичность Ду 300 мм | м | 15000 | 0,24 | 0-19 | 3600 | 2850-00 |
| 23 |  | Сдача объекта | ч | 8 | 0,5 | 0-51 | 4 | 4-08 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 66924,4 | 47485-94 |
|  |  | ВСЕГО в ценах 2003 |  |  |  | 1092176-60 |

8. Ведомость объема перевозок и требуемых транспортных средств

Определение объема перевозок и потребности в транспортных средствах.

Выбор способов перевозки грузов производится с учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах отправления и получения санитарно-технических материалов, заготовок и оборудования и с учетом обеспечения поставки их на стройплощадку в необходимые сроки.

Исходными данными для указанных расчетов являются: сводная спецификация материалов и оборудования, ведомость заготовок и расстояние до стройплощадки.

Потребность в транспортных средствах определяется из условия необходимых сроков доставки и продолжительности одного рейса:

,

где  - продолжительность погрузки, принимаемая 0,5 ч;

- продолжительность разгрузки, принимаемая 0,3 ч;

- время маневрирования при погрузке и разгрузке, принимаемое 0,2 ч;

- время доставки, ч;

- расстояние перевозки туда и обратно: от ЦЗМ - 30 км, от ОМТС - 50км;

- средняя скорость движения транспорта: от ЦЗМ - 30 км/ч, от ОМТС - 50 км/ч.

Получаем, =3 ч в обоих случаях.

Коэффициент использования грузоподъемности машин принимаем для сантехнических материалов и оборудования равным 0,8.

Ведомость объема перевозок и требуемых транспортных средств

| N | Характер перевозок (наим. материалов, заготовок, оборудов.) | вес, т | расст. км | объем перевозок, т·км | срок доставки | вид трансп. грузо- подъемн., т | коэф. использ. грузо- подъем. | продолжит. перевозки | кол-во рейсов, машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Из ОМТС до стойплощадки |  |  |  | в соответствии с графиком поставок на объект |  |  |  |  |
|  | 1. изоляция, каналы, опоры скользящие и неподвижные, электроды, оснастка | 8878 | 50 | 443900 |  | КРАЗ-257 12 т | 0,8 | 3 | 30; 30 |
|  | 2. трубы | 1091 |  | 54550 |  | УПЛ-2916 29 т |  |  | 6; 8 |
|  | 3. ж/б плиты камер | 338 |  | 16900 |  | ПЛ-22-12 22 т |  |  | 6; 3 |
| 2 | От ЦЗМ до стройплощадки | 42 | 30 | 1260 |  | КРАЗ-257 12 т | 0,8 | 3 | 5; 1 |

9. Ведомость и расчет площадей временных зданий для обслуживания работающих на стройплощадке

| N | Временные здания | Кол-во рабо- тающих | Кол-во пользую- щихся % | Площадь помещения | Тип временного здания | Размеры здания, м | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на одного работаю- щего | общая |  |  |  |
|  | Служебные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контора | 6 | 100 | 4 | 24 | передв. вагон | 9х2,7 | 1 помещ. |
| 2 | Диспетчерская | 2 | 100 | 7 | 14 |  | " | " |
|  | Санитарно-бытовые |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гардеробная | 62 | 70 | 0,7 | 31 | " | 10,3х3 | 5 помещ. |
| 4 | Душевая | 62 | 50 | 0,54 | 16,7 | " | 5,4х3,1 | На 1 душевую сетку 5 чел. 2,5 м 5 помещ. |
| 5 | Сушилка | 62 | 40 | 0,2 | 5 | " | 2х2,5 | 5 помещ. |
| 6 | Столовая | 62 | 50 | 0,8 | 25 | " | 5х5 | 5 помещ. |
| 7 | Туалет с умывальной | 62 | 100 | 0,1 | 6,3 | контейн. | 2,1х3 | 16 чел. на 1 очко. 5 помещ. |

10. Электроснабжение строительной площадки

Электроснабжение строительства от действующих систем напряжением 6 или 10 кВт осуществляется через трансформаторную подстанцию. Электроэнергия на строительной площадке потребляется для производственных нужд, для наружного и внутреннего освещения. Электропотребители и их мощность, устанавливаемая в период максимального потребления электроэнергии, определяются на основании календарного плана производства работ, графика работы машин и стройгенплана.

Общая потребная электрическая мощность на строительной площадке для временного электроснабжения определяется по формуле:

, кВт,

где  - коэффициент спроса: =0,35+0,7+1+0,8=2,85;

- установленная мощность на производственные нужды:

=(2+1+2,4)15=81 кВт;

- мощность на наружное освещение:

=1,5+0,8+1+2,4+5=10,7 кВт;

- мощность на внутреннее освещение:

=0,3+0,2+0,3+0,1+0,1+0,1=1,1 кВт.

Получаем, =319 кВт.

Берем силовой трансформатор ТМ-320/10 с максимальным напряжением 10В, мощностью 320 кВт, массой (с маслом) 1750 кг.

11. Расчет потребности строительства в воде

Водоснабжение строительства должно осуществляться с учетом действующих систем водоснабжения. При решении вопроса о временном водоснабжении строительной площадки определяется схема расположения сети и диаметры трубопровода, подающего воду на следующие нужды: хозяйственно-бытовые (, л/с), душевые установки (, л/с), пожаротушение (, л/с).

Полная потребность в воде составит:

, л/с,

где  л/с;

- коэффициент неравномерности потребления, принимаем равным 2;

- число часов работы в смену, равно 8 ч;

л/с;

- коэффициент неравномерности потребления, принимаем равный 1;

- продолжительность работы душевой установки, принимаемая 0,75 ч;

Получаем, =10,9 л/с.

Диаметр трубопровода для временного водопровода:

, мм,

где - скорость воды в трубопроводе; 2 м/с - для больших диаметров.

Получаем, - 83 мм.

12. Технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Протяженность магистральных тепловых сетей | км | 15 |
| 3 | Параметры теплоносителя: |  |  |
|  | температура горячей воды | °С | 150 |
|  | давление | кПа | 1,6 |
| 4 | Годовой расход теплоносителя | Гкал | 1550 |
| 5 | Расход металла на тепловые сети | т | 17 |
| 6 | Сметная стоимость строительства сетей | тыс.руб. | 1092 |
| 8 | Стоимость 1 км сетей | тыс.руб. | 73 |
| 9 | Срок строительства | дни | 164 |
| 10 | Трудоемкость строительства | чел./дни | 3772 |
| 12 | Средняя заработная плата на 1 рабочего в день | руб. | 330 |
| 13 | Удельный вес ФЗП в стоимости СМР | % | 18,5 |
| 14 | Уровень механизации работ | % | 50 |
| 15 | Экономическая эффективность | тыс.руб. |  |

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2006